附件1

- 宁夏回族自治区节水型企业建设评价标准

一、节水型企业相关标准

GB/T 7119-2006  节水型企业评价导则

GB 24789-2009   用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 26923-2011 节水型企业 纺织染整行业

GB/T 26924-2011 节水型企业 钢铁行业

GB/T 26925-2011 节水型企业 火力发电行业

GB/T 26926-2011 节水型企业 石油炼制行业

GB/T 26927-2011 节水型企业 造纸行业

注：其他行业节水型企业暂无国家标准的，可先按照行业标准或自治区有关标准执行。

二、节水型企业基本要求

| 序号 | 项 目 |
| --- | --- |
| 1 | 生活用水不采用包费制 |
| 2 | 生活用水和生产用水分开计量 |
| 3 | 供汽锅炉冷凝水回收；间接冷却水和直接冷却水不直排 |
| 4 | 企业水平衡测试报告（企业出具证明） |
| 5 | 水计量器具的配备与管理符合GB 24789的要求（附水计量器具一览表、技术档案等相关材料）（企业出具证明） |
| 6 | 企业废水排放符合标准要求（附地方环保部门证明） |
| 7 | 不使用国家明令淘汰的用水设备和器具 |
| 8 | 有取用水资源的合法手续（附有效证件或地方水利部门批复复印件） |
| 9 | 自备取水企业应按时足额缴纳水资源费（附地方水利部门证明） |
| 10 | 近三年用水无超计划（附地方水利部门证明） |
| 11 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”、“四到位”制度：节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“四到位”即工业企业要做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位。 |

三、节水型企业管理评价指标（总分60分）

| 序号 | 评价指标 |  | 评价方式 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理 制度 | 有科学合理的节水管理网络和岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 有节水管理网络，得2分；有岗位责任制得2分；否则得0分 | 4 |
|  |  | 有制定节水规划和年度节水计划 | 查阅有关文件和记录 | 有节水规划，得2分；有年度节水计划得2分；否则得0分 | 4 |
|  |  | 有健全的节水统计制度，定期向相关部门报送节水统计报表 | 查阅有关资料 | 有节水统计制度，得2分；定期向相关部门报送节水统计报表得2分；否则得0分 | 4 |
| 2 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水、节水工作 | 查阅有关文件及会议记录 | 根据具体情况得0~4分 | 4 |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员 | 查阅企业上级主管部门文件 | 有用水、节水管理部门，得2分；有专（兼）职用水、节水管理人员得2分；否则得0分 | 4 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图 | 查阅图纸及查看现场 | 根据资料详细程度，得0~4分 | 4 |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度，定期对管道和设备进行检修 | 查阅巡查记录和落实情况 | 有巡查和检修制度得2分；按照不同落实情况得0~2分 | 4 |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析 | 查阅台账和分析报告，核实数据 | 根据记录和台帐完整情况得0~2分；有定期分析报告得2分 | 4 |
|  |  | 内部实行定额管理，节奖超罚 | 查阅定额管理节奖超罚文件和资料 | 实行定额管理得2分，有节奖超罚制度得2分；否则得0分 | 4 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件 | 进行过水平衡测试得3分；按规定周期水平衡测试，再得5分 | 8 |
| 6 | 生产工艺和设备 | 开展节水技术改造 | 查阅有关工作记录 | 根据节水技术改造情况得0~4分 | 4 |
|  |  | 使用节水新技术、新工艺、新设备 | 节水设备管理好且运行正常 | 根据管理运行情况得0~4分 | 4 |
| 7 | 节水 宣传 | 经常性开展节水宣传教育 | 查看相关资料 | 根据节水宣传标语、标识布置情况，得0~4分 | 4 |
|  |  | 职工有节水意识 | 询问职工节水常识 | 根据熟悉和了解程度，得0~4分 | 4 |

四、节水型企业技术指标

节水型企业技术指标—纺织染整行业

| 评价指标 |  | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 （单位产品取水量） | 棉、麻、化纤及混纺机织物 | m3/100m | ≤2 |
|  | 丝绸机织物 | m3/100m | ≤3 |
|  | 针织物及纱线 | m3/t | ≤100 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥45 |
|  | 间接冷却水循环率 | % | ≥95 |
|  | 冷凝水回用率 | % | ≥98 |
|  | 废水回用率 | % | ≥20 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤6% |
| 注1：以棉色布为标准品，将标准品折合系数为1，机织物百米基准值为布幅宽度106cm、布重 12.00kg/100m 的合格产品，当棉机织产品布幅宽度或布重不同时，计算其产品产量可按基准棉印染产品产量计算公式进行相应的换算。其他产品，可根据织物的长度、幅宽、厚度等数据按照FZ/T01002-2010《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》中的规定进行换算。 注2：毛织物单位产品取水量考核指标另行制定。 |  |  |  |

节水型企业技术指标—钢铁行业

| 评价指标 |  | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 吨钢取水量 | m3 | ≤4.2 |
| 重复利用 | 直接冷却水循环率 | % | ≥95% |
|  | 废水回用率 | % | ≥75% |
|  | 重复利用率 | % | ≥97% |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤8% |

节水型企业技术指标—火力发电行业

| 评价指标 |  |  | 评价值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 单位发电 量取水量 ［m3/（MW·h）］ | 机组冷 却形式 | 单机容量＜300 MW | 单机容量300 MW级 | 单机容量 600 MW级及以上 |
|  |  | 循环冷却 | ≤1.85 | ≤1.71 | ≤1.68 |
|  |  | 直流冷却 | ≤0.41 | ≤0.34 | ≤0.33 |
|  |  | 空气冷却 | ≤0.45 | ≤0.38 | ≤0.37 |
| 重复利用 | 循环冷却水排污水回用率 |  | ＞90% |  |  |
|  | 全厂废水回用率 |  | ＞85% |  |  |

节水型企业技术指标—石油炼制行业

| 评价指标 |  | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 加工吨原（料）油取水量 | m3/t | ≤0.7 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥97.5 |
|  | 浓缩倍数 |  | ≥4.0 |
|  | 软化水、除盐水制取系数 |  | ≤1.10 |
|  | 蒸汽冷凝水回收率 | % | ≥60 |
|  | 含硫污水汽提净化水回用率 | % | ≥60 |
|  | 废（污）水回用率 | % | ≥50 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤7 |
| 排水 | 加工吨原（料）油排水量 | m3/t | ≤0.35 |
| 注：表中浓缩倍数指标是按间接冷却水循环系统中补充运行过程中损失的取水量确定的，当企业的间接冷却水循环系统的补充水中含有污（废）水回用水时，可将浓缩倍数指标按污（废）水回用水水量占补充水总量的10%递减0.1进行确定。 |  |  |  |

节水型企业技术指标—造纸行业

| 评价指标 |  | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品 取水量 | 漂白化学木（竹）浆 | m3/Adt | ≤70 |
|  | 本色化学木（竹）浆 |  | ≤50 |
|  | 化学机械木浆 |  | ≤30 |
|  | 漂白化学非木（麦草、芦苇、甘蔗渣）浆 |  | ≤100 |
|  | 脱墨废纸浆 |  | ≤24 |
|  | 未脱墨废纸浆 |  | ≤16 |
|  | 新闻纸 | m3/t产品 | ≤16 |
|  | 印刷书写纸 |  | ≤30 |
|  | 生活用纸 |  | ≤30 |
|  | 包装用纸 |  | ≤20 |
|  | 白纸板 |  | ≤30 |
|  | 箱纸板 |  | ≤22 |
|  | 瓦楞原纸 |  | ≤20 |
| 重复利用率 | 纸浆 | % | ≥70 |
|  | 纸及纸板 |  | ≥85 |
| 注：1、经抄浆机生产浆板时，允许在本定额的基础上增加10m3/t； 2、生产漂白脱墨废纸浆时，允许在本定额的基础上增加10m3/t； 3、生产涂布类纸及纸板时，允许在本定额的基础上增加10m3/t； 4、纸浆的计量单位为吨风干浆（含水10%）； 5、纸浆、纸、纸板的取水量定额指标分别计； 6、高得率半化学本色木浆及草浆按本色化学木浆执行，机械木浆按化学机械木浆执行； 7、不包括特殊浆种、薄页纸及特种纸的取水量。 |  |  |  |

指标说明：

（1）单位产品取水量

单位产品取水量按式（1）计算：

（1）

式中：——单位产品取水量，单位为：m3/单位产品；

——在一定的计算时间内企业的取水量，单位为m3；

Q——在一定时间内的产品产量。

（2）重复利用率

重复利用率按式（2）计算：

（2）

式中：R——重复利用率（%）；

——在一定的计算时间内企业的重复利用水量，单位为m3；

——在一定的计算时间内企业的取水量，单位为m3。

间接冷却水循环率按式（3）计算：

（3）

式中：Rc——间接冷却水循环率（%）；

——间接冷却水循环量，单位为m3/h；

——间接冷却水循环系统补充水量，单位为m3/h。

工业用水重复利用指标以申报创建节水型企业当年（或上一年）

的全年用水情况为统计依据。

（3）用水综合漏失率

用水综合漏失率按式（4）计算：

（4）

式中：Kl——用水综合漏失率（%）；

——在一定的计算时间内，企业的损失水量，单位为m3；

——在一定的计算时间内，企业的供水总量，单位为m3。

用水综合漏失率指标以申报创建节水型企业当年（或上一年）的

全年情况为统计依据。

附件2

- 宁夏回族自治区节水型企业申报书

（     年度）

申报单位：                           （盖章）

所属行业：

日    期：

宁夏回族自治区经济和信息化委员会

宁夏回族自治区水利厅

宁夏回族自治区节约用水办公室

二〇一七年制

一、企业概况

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |  |
| 所属行业 |  |  | 企业人数 |  |
| 法人代表 |  |  | 电话/传真 |  |
| 节水管理部门 |  |  | 电话/传真 |  |
| 节水管理负责人 |  |  | 电话/传真 |  |
| 主要产品 |  |  | 上年产量 | （t） |
| 上年总产值 | （万元） |  | 取水许可证号码（自备取水） |  |
| 取水许可量 （自备取水） | 地表水 |  | （m3） |  |
|  | 地下水 |  | （m3） |  |
| 上年取用水总量 | 水厂供水 |  | （m3） |  |
|  | 自备取水 | 地表水 | （m3） |  |
|  |  | 地下水 | （m3） |  |
|  | 合计 |  | （m3） |  |
| 申请企业 自评结果 | 经对照建设评价标准进行自查，符合节水型企业示范的基本要求和技术指标，考核总分达到 分，符合节水型企业示范要求，申请审核验收。 申请企业：（公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 自备取水：指企业利用自建取水工程或设施直接从地表（河流、湖泊、水库、渠道、沟道等）或地下取用水资源。 |  |  |  |  |

二、自评情况

| 序号 | 指标 类型 | 自评内容 | 分值 | 实绩 | 是否达标（自查分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 指标 | 单位产品取水量 | / |  |  |
| 2 |  | 重复利用 | / |  |  |
| 3 |  | 用水综合漏失率 | / |  |  |
| 4 | 管理 指标 | 管理制度 | 12 |  |  |
| 5 |  | 管理机构和人员 | 8 |  |  |
| 6 |  | 管网（设备）管理 | 8 |  |  |
| 7 |  | 水计量管理 | 8 |  |  |
| 8 |  | 水平衡测试 | 8 |  |  |
| 9 |  | 生产工艺和设备 | 8 |  |  |
| 10 |  | 节水宣传 | 8 |  |  |
| 合 计 |  |  | 60 |  |  |
| 说明：具体技术指标根据《宁夏回族自治区节水型企业建设评价标准》中各行业技术指标确定。 |  |  |  |  |  |

自评负责人：                 自评得分：

企业（盖章）：

日期：

三、推荐意见

市工信主管部门、水行政主管部门意见： （盖章） 年 月 日

填表说明

1、本表请用钢笔填写或者用微机打印，要求字迹清楚，填写内容具体、真实，数据计算正确。

2、内容填写不下时，可另附纸，但纸张规格须与报告书一致，一律采用A4纸。

3、本表须附申报企业自查总结、技术指标的计算依据、评价指标相关内容的证明材料等，并装订成册。

4、推荐意见一栏，由市工信局、水行政主管部门填写。

5、本表及有关附件一式八份。

附件3

- 节水型企业相关证明材料清单

| 序号 | 项 目 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节水型企业申报书 | 企业出具 |
| 2 | 申报企业自查总结 | 企业出具 |
| 3 | 技术指标证明材料和计算依据 | 企业出具 |
| 4 | 评价指标相关证明材料 | 企业出具 |
| 5 | 企业废水排放符合标准要求 | 由相应环保部门出具 |
| 6 | 取用水资源的合法手续 | 有效的取水许可证或经审查的水资源论证报告书（表） |
| 7 | 近三年用水不超计划的证明 | 由相应水利部门出具 |
| 8 | 企业水计量器具一览表、技术档案等相关材料 | 企业出具 |
| 9 | 企业水平衡测试报告 | 企业出具 |

附件4

- 节水企业自查总结提纲

一、企业概况

（一）企业基本情况

（二）企业用水管理概况

（三）企业“十三五”节水目标

二、节水管理工作情况

（一）节水管理体系建立情况

（二）节水计量器具配备管理情况

（三）主要耗水设备管理情况

（四）开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估情况

（五）实施用水定额管理情况

（六）建立健全节水激励约束机制情况

（七）开展节水宣传教育情况

（八）创新性工作开展情况

三、节水技术进步和技改实施情况

（一）安排专项资金进行节水技术开发、技术进步情况

（二）制定实施年度节水技术改造计划

（三）研发和应用节水技术、产品和工艺情况

（四）淘汰落后产能、落后用水设备、生产工艺情况

四、企业自查情况小结

企业自评分情况，总结企业节水工作亮点，针对自查和计分过程中查找出的问题和不足，提出整改和保障措施。

五、“十三五”时期企业在建或拟建的节水技改项目情况

列表详细说明每个项目名称、建设内容、开工时间、竣工时间、预计投资总额、预计节水量。